## Sheet1
Gradilište :Učionica informatičke nastave - Baška voda
Objekt :Učionica informatičke nastave - Baška voda
Opis radova :GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
1. | ZIDARSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
1.2 | Izrada podloge od armiranobetonskog plivajućeg estriha.Estrih se izvodi od mješavine kamenog agregata frakcija 0-8 mm sa količinom cementa od maksimalno 400 kg/m3. Ispod estriha se ugrađuje stiropor 2cm. Debljina se prilagođava slojevima u podu. Estrih treba armirati tankom mrežom ? 4 mm (2.31 kg/m2) u sredini estriha na plastičnim odbojnicima. Veće površine estriha od 25 m2 se dilatiraju sa usječenim razdjelnicama debljine 3-5 mm, a fuge ispunjavaju odgovarajućim građevinskim kitom ili se mogu ugraditi tvornički profili. Između zidova i estriha postaviti elastificirani ekspandirajući polistiren debljine 1.0 cm i visine 10.0 cm. Gornju površinu estriha treba fino zagladiti daščicom (fratunom), kao i oko svih instalacija, proboja, dovratnika, pragova i sl.Ukoliko izvoditelj raspolaže potrebnom tehnologijom preporuča se izvedba estriha mikroarmiranjem sa PP-polypropilenskim vlaknima, a ostatak postupka je kao gore navedeno. Obračun po metru kvadratnom gotove estrih podloge zajedno s mrežom. debljine 5 cm. | m2 | 94 | 0 | 0 | N
| 1. ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
2. | SUHOMONTAŽNI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
2.1 | Izrada obloge ugradnih vodokotlića vodootpornim knauf pločama debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. Obračun po m2. | m2 | 3.5 | 0 | 0 | N
2.2 | Dobava materijala i izrada pregradnih zidova. Zidovi se izvode u sljedećim fazama: ~Jednostruka potkonstrukcija iz CW/UW pofila serije 75 mm, ~ispuna KI TP 115 od 5 cm, ~obostrano 2 x GK ploča 12,5 mm, Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje, Q2. Obračun po m2. | m2 | 45 | 0 | 0 | N
2.3 | Dodatak za razna ojačanja iz UA tipskih profila koja se budu tražila za pozicije otvora vrata i raznih vertikalnih i horizontalnih nosača. Obračun po m1. - UA profil serije 75 mm | m' | 25 | 0 | 0 | N
2.4 | Dobava materijala i izvedba obloge na ljepilo. Obloga se izvodi nnaošenjem temeljnog premaza na postojeće zidove te ljepljenje GK ploča sa sistemskim ljepilom. Obrada u kvaliteti Q2. Obračun po m2. | m2 | 160 | 0 | 0 | N
2.5 | Dobava materijala i izrada stropova. Stropovi se izvodi u sljedećim fazama: ~dvostruka montažna potkonstrukcija iz CD 60x27/UD 30 profila, učvršćena o postojeći strop elementima za montažu montažu, - ispuna mineralna vuna 5 cm, ~jednoslojna obloga, 1x GK standardna ploča debljine 12,5 mm,. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje, Q2. Obračun po m2. | m2 | 100 | 0 | 0 | N
2.6 | Dodatak za razliku između standardne i vlagootporne ploče. Obračun po m2. | m2 | 35 | 0 | 0 | N
2.7 | Dobava materijala i ugradnja revizijskih otvora iz metalnih okvira s ugrađenim GK pločama d=12,5 mm, zaglađeno i obrađeno u kvaliteti K2. Obračun po komadu. - revizijska vratašca 30x30 | kom | 5 | 0 | 0 | N
2.8 | Obloga gipskartonskim pločama s jedne strane zida. Dobava materijala te izvedba suhomontažne GK obloge armirano betonskih zidova. Oblaganje zidova se izvodi jednostrukim gipskartonskim pločama GK debljine 1x12,5 mm na adekvatno pocinčanoj podkonstrukciji od tip kao CD 27/60 ili drugi jednakovrijedan proizvod sa ispunom kamenom vunom debljine 10 cm. Obračun po m2 kompletno izvedene obloge zida. | m2 | 13.5 | 0 | 0 | N
2.9 | Ojačanje drvenom pločom Izrada ojačanja-drvene ploče unutar konstrukcije zidova, obloga i stropova za potrebe vješanja različitih elemenata sanitarnih čvorova i sl. U cijeni predvidjeti samo rad, a materijal će se osigurati na gradilištu. Obračun po m1 ugrađenog ojačanja. | m1 | 20 | 0 | 0 | N
| 2. SUHOMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
3. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
3.1 | Izrada hidroizolacije podova sanitarnih čvorova. Prije izvedbe hidroizolacije potrebno je ispirati betonske površine tlačnom vodenom pumpom od prašine i labavih čestica, a zatim ovlažiti površinu za izvođenje hidroizolacije polimercementnim dvokomponentnim elastičnim premazom “PLASTIVO 200” koji se nanosi u dva premaza ukupne debljine 2-3 mm. Utrošak 3.5 – 4 kg mase. Hidroizolacija se uz zidove uzdiže 25 cm od poda odnosno od vrha kade a kod tuš kada se uzdiše do 2m od poda. Na hidroizolaciju se mogu direktno ljepiti keramičke pločice. Mjesta gdje se očekuje naknadna veća pucanja armirati staklenom mrežicom koja se polaže u prvi namaz, te na tim mjestima izvesti tri premaza (spoj vertikalnih i horizontalnih ploha, spoj sa metalnim djelovima).Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 10 | 0 | 0 | N
| 3. HIDROIZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
4.1 | Dobava i polaganje podnih keramičkih pločica Pločice se postavljaju u sljedećim fazama. Nanošenje temeljnog premaza na podlogu, nanošenje fleksibilnog vodootpornom građevinskog ljepila. Uglovne unutarnje bridove - reške izvesti elastičnim kitom. U cijenu uključen sav potreban ugradbeni materijal sa radom, rezanjem i pripasavanjem pločica i fugiranjem. U ponudu uključena keramika u vrijednosti od 140,00 kn + PDV. Obračun po m2 postavljene površine. | m2 | 70 | 0 | 0 | N
4.2 | Dobava i ugradba silikona na spojevima vertikalnih i horizontalnih konkavnih ploha obloženih gres pločicama. Stavka podrazumijeva ugradbu sanitarnog silikona na navedenim sudarima. Silikon mora biti visokokvalitetan, kao "Murexin" u unutarnjem prostoru ili kao "Sikaflex - 11 FC" u prostorima izloženim atmosferilijama. Obračun po m1 ugrađenog silikona. Obračun po m1 ugrađenog silikona. | m1 | 70 | 0 | 0 | N
| 4. KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
5. | STOLARSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
5.1 | Dobava i ugradnja jednokrilnih vrata na sanitarijama. Vrata su izrađena od Salamander greenEvolution MD, ispuna panel bijeli. Profil Salamander greenEvolution MD, cilindar zeleno crveni. Obračun po komadu. | kom | 4 | 0 | 0 | N
5.2 | Dobava i ugradnja dvokrilnih vrata na ulazima u učionice. Vrata su izrađena od Salamander greenEvolution MD, ispuna panel bijeli. Profil Salamander greenEvolution MD, cilindar zeleno crveni. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | N
5.3 | Dobava i ugradnja Interaktivne ploče kao AVTEK dimenzije 1680 mm x 1180 mm. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | N
| 5. STOLARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
6. | KAMENARSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
6.1 | Dobava i izrada kamenih klupčica i pragova unutarnjih. Debljina klupčica i pragova 3 cm. Kamen plano.Točne mjere uzeti na gradilištu. |  |  |  |  | O
| unutarnje klupice d=3 cm širina klupice 25 cm | m' | 12 | 0 | 0 | P
| unutarnji pragovi d=3 cm širina praga 12,5 cm | m' | 3.2 | 0 | 0 | P
| unutarnji pragovi d=3 cm širina praga 38 cm | m' | 3.2 | 0 | 0 | P
| 6. KAMENARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
7.1 | Dobava i ugradnja vinilnih podova. SPC VODOOTPORNI VINIL ROCKO 5mm. Novi smjer u podovima pripada vinilima koji se odlikuju izuzetnom otpornošću i čvrstinom. Potpuno su otporni na vodu, habanje, ogrebotine, udarce, mrlje i sl. Ugradnjom i izgledom dasaka podsjećaju na laminat, a daju osjećaj topline poput parketa. Idealni su za komercijalnu upotrebu s visokom frekvencijom hodanja. Ugodni su na dodir, a površina daske je zaštićena anti-bakterijskim slojem i microscratch zaštitom. Zbog svog kameno-plastičnog kompozita debljina daske iznosi svega 5 mm i zato je vrlo važno da se vinil postavlja na čistu i ravnu površinu, ali nije potrebno postavljati podlogu (filc) kao ispod laminata. Daske su dimenzija 1210x192x5mm. Obračun po m1. | m2 | 88 | 0 | 0 | N
7.2 | Dobava i ugradnja lajsni za vinil podove. PVC KUT UNUTARNJI ZA LETVICE HI LINE M175. lajsne se postavljaju na pripadajuće kopče, na krajeve se postavlja plastični element. Obračun po m1. | m1 | 70 | 0 | 0 | N
| 7. PODOPOLAGAČKI RADOVI : |  |  |  | 0
8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
8.1 | Bojanje zidova i stropova unutarnjim disperzivnim bojama, u sljedećim fazama: ~premazivanje svih površina temeljnim pigmentiranim premazom kao Caparol Haftgrund, ~bojanje zidova i stropova disperzivnom bojom u bijelom tonu. Obračun se vrši po m2. - disperzivna boja Caparol Capadin, klasa otiranja na mokro 3 | m2 | 270 | 0 | 0 | N
8.2 | Izrada špaleta nakon zamjene prozora. Izrada završnog sloja na vanjskim zidovima: - lagana podložna žbuka armirana alkalno otpornom staklenom mrežicom vel. očica 8/8 mm, 2cm - polimer-cementna glet masa armirana alkalno otpornom staklenom mrežicom vel. očica 5/5 mm 0.5cm - završni sloj – sustav FASATERM - bojanje eko bojom za pročelja Svi uglovi ojačani pocinčanom mrežicom. Obračun po ml obrađene špalete. Jedinična cijena treba sadržavati i montažu te demontažu fasadne skele. | m' | 25 | 0 | 0 | N
8.3 | Izrada postojećih parapetnih zidova terase. Izrada završnog sloja na vanjskim zidovima: - polimer-cementna glet masa armirana alkalno otpornom staklenom mrežicom vel. očica 5/5 mm 0.5cm - završni sloj – sustav FASATERM - bojanje eko bojom za pročelja Obračun po m2 obrađene površine. Jedinična cijena treba sadržavati i montažu te demontažu fasadne skele. | m2 | 70 | 0 | 0 | N
| 8. SOBOSLIKARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
9. | BRAVARSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
9.1 | Dobava materijala, izrada i ugradnje nadsrešnice dimenzije 350×250 cm i visine sa prednje strane 270 cm. Konstrukcija se izrađuje kao jednostrešni krov od cijevi 120×80×3 mm, kao okvira koji se prednjom stranom oslanja na dva stupa. Pokrov se izvodi panelom debljine 5 cm. Sa prednje strane se postavlja oluk sa ispustom. Završna obrada konstrukcije vruće cinčanje. Boja panele je RAL 9002. bijelo. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0 | N
| 9. BRAVARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
B. | VODOINSTALATERSKI I STROJARSKI RADOVI | JM | Količina | Cijena | Iznos
B.1. | CENTRALNO GRIJANJE | JM | Količina | Cijena | Iznos
B.1.1 | Demontaža postojećih lijevano-željeznih radijatora i njihovo odlaganje na odlagalište otpada sukladno zakonskoj regulativi. | kom | 3 | 0 | 0 | N
| B.1. CENTRALNO GRIJANJE : |  |  |  | 0
B.2. | VODOVODNA MREŽA | JM | Količina | Cijena | Iznos
B.2.1 | Dobava materijala i izvođenje vodovodne instalacije u sanitarnom čvoru. U stavku su uključeni svi elementi, cijevi, ventili i rad. Obračun komplet. | Kpl | 2 | 0 | 0 | N
B.2.2 | Ispitivanje instalacije vodovoda na probni tlak min. 10,0 bara odnosno 50% većim tlakom od pogonskog (pogonski tlak daje Gradski vodovod). Ispitivanje vršiti po sekcijama. Nakon uspješno izvršene tlačne probe cjevovod dezinficirati i isprati. Obračun po metru ispitanog cjevovoda. | komplet | 1 | 0 | 0 | N
B.2.3 | Dezinfekcija montiranog cjevovoda hiperkloriranom vodom. | komplet | 1 | 0 | 0 | N
B.2.4 | Ispiranje cjevovoda vodom nakon dezinfekcije | komplet | 1 | 0 | 0 | N
B.2.5 | Dobava atesta o sanitarnoj ispravnosti vode od zavoda za javno zdravstvo. | komplet | 1 | 0 | 0 | N
| B.2. VODOVODNA MREŽA : |  |  |  | 0
B.3. | ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU | JM | Količina | Cijena | Iznos
B.3.1 | Dobava materijala i izvođenje odvodne instalacije u sanitarnom čvoru. U stavku su uključeni svi elementi, cijevi i rad. Obračun komplet. | Kpl | 2 | 0 | 0 | N
B.3.2 | Ispitivanje instalacije kanalizacije na funkcionalnost i vodonepropusnost sa dobavom atesta. | Kpl | 1 | 0 | 0 | N
B.3.3 | Dobava i ugradba suhog podnog sifona sa poniklovanom rešetkom i prstenom četvrtastog oblika. Kao proizvod Hutterer & Lechner tip: HL510Npr | kom | 1 | 0 | 0 | N
B.3.4 | Dobava i ugradba mokrog podnog sifona sa poniklovanom rešetkom i prstenom četvrtastog oblika. Kao proizvod Hutterer & Lechner tip: HL300 | kom | 2 | 0 | 0 | N
| B.3. ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU : |  |  |  | 0
B.4. | SANITARNI ELEMENTI | JM | Količina | Cijena | Iznos
B.4.1 | Dobava, prijenos i montaža zidnog umivaonika širine 60 cm (kao proizvod Laufen ili sl.), komplet s cijevnim odvodnim sifonom od mesinga, kromiranog DN32, stojećom jednoručnom poniklovanom armaturom za umivaonik (kao proizvod Grohe ili sl.), perlatorom s ograničenjem protoka vode, jednim gibljivim crijevom R?" za priključak na mješanu vodu, komplet s kutnim ventilom DN15 sa sitom protiv nečistoća, spojeno na dovod vode; | komplet | 2 | 0 | 0 | N
B.4.2 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a oblika i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: - keramičke WC školjke I klase odvodom u podu (kao proizvod Inker ili sl.), - manžetne za priključak na cijev odvodnje, - niskomontažnog vodokotlića 6lit., komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode 1" (kao proizvod Geberit ili sl.), - isplavne cijevi s brtvom za niskomontažni vodokotlić, - plastičnog sjedala za WC školjku sa poklopcem, - držača toaletnog papira. Obračun po kompletu. | komplet | 2 | 0 | 0 | N
B.4.3 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: - keramičke pisoar I klase odvodom u podu (kao proizvod Inker ili sl.), - manžetne za priključak na cijev odvodnje, Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | N
B.4.4 | Sitni spojni, brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal | komplet | 1 | 0 | 0 | N
| B.4. SANITARNI ELEMENTI : |  |  |  | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJA | JM | Količina | Cijena | Iznos
A. | ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI | JM | Količina | Cijena | Iznos
A.1 | MJERNO PRIKLJUČNI ORMAR " KPMO-2 " Ugradnja mjerno priključnog ormara " KPMO-2 " prema uvjetima HEP-a: Kompletna oprema HEP-a |  |  |  |  | N
A.2 | GLAVNI RAZVODNI ORMAR – R-1 Dobava i montaža razvodnog ormara "R-1" izrađenog od plastike ugrađenog u zid. Ormar 3-redni tipa Hager. U ormar montirati slijedeće elemente: - RCD uređaj 4P 40/ 0,03A kom 1 - Automatski osigurači jednopolni HS 68/B 6A kom 1 - Automatski osigurači jednopolni HS 68/ B 10A kom 4 - Automatski osigurači jednopolni HS 68/B 16A kom 20 - Automatski osigurači jednopolni HS 68/ C 16A kom 2 - sklopnik 3-polni 25A; 230 V, 50 Hz kom 2 - sklopnik 2-polni 16A; 230 V, 50 Hz kom 1 - timer 230 V/16A, za DIN šinu kom 1 - grebenasta sklopka: 0-1 kom 2 - grebenasta sklopka: 0-1-2 kom 1 - Cu sabirnice 100A paušal - nespecificirani materijal,stopice,vijci, stezaljke paušal ORMAR "R-1" UKUPNO | kompl | 1 | 0 | 0 | N
| A. ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI : |  |  |  | 0
B. | GLAVNI VODOVI I VANJSKA RASVJETA | JM | Količina | Cijena | Iznos
B.1 | Polaganje i spajanje napojnog kabela za objek IZVODI HEP |  |  |  |  | N
C. | INSTALACIJA RASVJETE | JM | Količina | Cijena | Iznos
C.I. | SVJETILJKE | JM | Količina | Cijena | Iznos
C.I.1 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, kao tip Philips CoreLine Surface Mounted SM134V OC, komplet | kompl | 14 | 0 | 0 | N
C.I.2 | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke, kao tip LEDS-C4 Play Deco Optics 13W, 3000K, IP54, komplet | kompl | 8 | 0 | 0 | N
C.I.3 | Dobava i montaža nadgradnih zidnih LED svjetiljka LEDS Afrodita 11.5W, 3000K, IP65, komplet | kompl | 6 | 0 | 0 | N
C.I.4 | Dobava i montaža LED panik svjetiljke 100lm, 3H, komplet | kompl | 6 | 0 | 0 | N
| C.I. SVJETILJKE : |  |  |  | 0
C.II. | EL.INSTALACIJA | JM | Količina | Cijena | Iznos
C.II.1 | Dobava i montaža p/ž prekidača s pripadajućom kutijom kao TEM modul ili sl.. Objediniti u okviru po izboru naručitelja. - obični | kom | 12 | 0 | 0 | N
C.II.2 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3 x 1,5 mm2 za izvode prekidača.Prosječno se polaže 4,5 m kabela po izvodu, od čega 50% u CS cijevi 20mm-uračunati cijev. | kom. | 10 | 0 | 0 | N
C.II.3 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3 x 1,5 mm2 za stropne izvode rasvjete.Prosječno se polaže 7,0 m kabela po izvodu, od čega 50% u CS cijevi 20mm-uračunati cijev. | kom. | 24 | 0 | 0 | N
C.II.4 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3 x 1,5 mm2 za zidne izvode rasvjete.Prosječno se polaže 4,0 m kabela po izvodu, od čega 50% u CS cijevi 20mm-uračunati cijev. | kom. | 2 | 0 | 0 | N
C.II.5 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3 x 1,5 mm2 za zidne izvode vanjske rasvjete.Prosječno se polaže 6,0 m kabela po izvodu, od čega 50% u CS cijevi 20mm-uračunati cijev. | kom. | 6 | 0 | 0 | N
C.II.6 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm2 za izvode ventilatora sanitarnih prostora. Prosječno se polaže 4,0 m kabela po izvodu, od čega 80% u CS cijevi-uračunati cijev. | kom. | 2 | 0 | 0 | N
C.II.7 | Dobava, ugradnja I spajanje kabela NYM 3 x 1,5 mm2 za izvode panik rasvjete.Prosječno se polaže 8,0 m kabela po izvodu, od čega 50% u CS cijevi 20mm-uračunati cijev. | kom. | 6 | 0 | 0 | N
| C.II. EL.INSTALACIJA : |  |  |  | 0
D. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMIKE | JM | Količina | Cijena | Iznos
D.I. | Elektro instalacioni elementi | JM | Količina | Cijena | Iznos
D.I.1 | Dobava i montaža p/ž s kutijom fi 60mm kao TEM modul ili sl.Objediniti u okviru po izboru naručitelja |  |  |  |  | O
| - šuko priključnica jednostruka 16A | kom | 12 | 0 | 0 | P
| - šuko priključnica s poklopcem 16A | kom | 2 | 0 | 0 | P
D.I.2 | Dobava, ugradnja i spajanje kombinacije u čijem sastavu je (7 mjesta): 2x RJ45, jedna ital. i 2x šuko utičnice. Objediniti u okviru kao TEM ili sl. - komplet | kom. | 2 | 0 | 0 | N
D.I.3 | Dobava, ugradnja i spajanje kombinacije u podu u čijem sastavu je (14 mjesta): 3x RJ45, 1x ital. utičnica i 5 x šuko utičnica. Objediniti u okviru kao TEM ili sl. - komplet s podnom kutijom | kom. | 16 | 0 | 0 | N
| D.I. Elektro instalacioni elementi : |  |  |  | 0
D.II. | KABELI | JM | Količina | Cijena | Iznos
D.II.1 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3 x 2,5 mm2 za izvode termike-šuko utičnica.Prosječno se polaže 10,5 m kabela po izvodu, od čega 60% u cijevi 20mm-uračunati cijev | kom. | 28 | 0 | 0 | N
D.II.2 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3 x 2,5 mm2 za izvode termike-klima. Prosječno se polaže 10 m kabela NYM 3x2,5 mm2 po izvodu, od čega 60% u cijevi-uračunati cijev. | kom. | 2 | 0 | 0 | N
D.II.3 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3 x 2,5 mm2 za izvode projektora. Prosječno se polaže 10 m kabela NYM 3x2,5 mm2 po izvodu, od čega 60% u cijevi-uračunati cijev. | kom. | 2 | 0 | 0 | N
D.II.4 | Pregled i ispitivanje kompletne električne instalacije (rasvjete i termike) od starne ovlaštene institucije s "atestom" za tehnički pregled | paušal | 1 | 0 | 0 | N
| D.II. KABELI : |  |  |  | 0
E. | INSTALACIJA SLABE STRUJE | JM | Količina | Cijena | Iznos
E.1 | Dobava, montaža i spajanje u komunikacijski ormar, komplet s komunikacijskim ormarom - 4 x patch panel 24 port, CAT 6 - držači kabela, priključna letva i sitni materijal | kompl. | 1 | 0 | 0 | N
E.2 | Dobava, doprema i spajanje u komunikacijskom ormaru optičkog patch panela-ladice za prihvat 12 nitni single mode optički kabel.. | kom. | 1 | 0 | 0 | N
E.3 | Dobava, doprema i spajanje u postojećem glavnom komunikacijskom ormaru aktivne opreme prema izboru investitora. |  |  |  |  | N
E.4 | Dobava i uvlačenje u CS cijevi 20 mm kabela za priključak komunikacijskog ormara. Optički kabel 12 nitni single mode), prosječne dužine 20 m. Uračunati cijev. | kom. | 1 | 0 | 0 | N
E.5 | Dobava i uvlačenje u pvc cijevi kabela za računalnu LAN i telefonsku mrežu.Prosječno se polaže 10,5 m kabela 3xFTP CAT 6 100% u cijevi CS 25mm.Uračunati cijev. | kom. | 16 | 0 | 0 | N
E.6 | Dobava i uvlačenje u pvc cijevi kabela za računalnu LAN i telefonsku mrežu. Prosječno se polaže 8,5 m kabela 2xFTP CAT 6 100% u cijevi CS 25mm. Uračunati cijev. | kom. | 3 | 0 | 0 | N
E.7 | Dobava i uvlačenje u pvc cijevi kabela za projektor. Prosječno se polaže 10m HDMI + VGA kabela 100% u cijevi CS 25mm. Uračunati cijev. | kom. | 2 | 0 | 0 | N
E.8 | Dobava i doprema ONLINE UPS 2,2kVA. | kom. | 2 | 0 | 0 | N
E.9 | Ispitivanje instalacija slabe struje, uz izdavanje "atesta" za tehnički pregled | paušal | 1 | 0 | 0 | N
| E. INSTALACIJA SLABE STRUJE : |  |  |  | 0
H. | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ | JM | Količina | Cijena | Iznos
H.1 | Stavkom obuhvatiti sve potrebne proboje i "štemanja" u podu ili betonskom zidu sa završnom obradom (dovođenje u prvobitno stanje). | paušal | 1 | 0 | 0 | N
| H. GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ : |  |  |  | 0
I. | OSTALO | JM | Količina | Cijena | Iznos
I.1 | Ostali nepredviđeni radovi do 5%, ali samo po odobrenju nadzornog inženjera za elektroinstalacije |  |  |  |  | N
I.2 | Izrada projekta izvedenog stanja | paušal | 1 | 0 | 0 | N
| I. OSTALO : |  |  |  | 0
D. | KLIMATIZACIJA | JM | Količina | Cijena | Iznos
D.1 | Dobava i ugradnja MITSUBISHI ELECTRIC klima uredaj R32 ili jednakovrijednog , DC inverter, multi -vanjska jed. 7,10 kW Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zašticena od vremenskih utjecaja, s ugradenim inverter kompresorom, zrakom hladenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedecih tehnickih znacajki: - nominalni ucinak hladenja: Qhl = 7,2 kW - apsorbirana snaga: 1,85 kW / 220-230-240 V / 1 faza / 50 Hz - godišnja potrošnja: 310 kWh/g - sezonski stupanj energetske ucinkovitosti: SEER = A++ (8,13) - nominalni ucinak grijanja: Qgr = 8,6 kW - apsorbirana snaga: 1,87 kW / 220-230-240 V / 1 faza / 50 Hz - ucinak grijanja: - pri referentnoj temperaturi: 5,6 kW - pri bivalentnoj temperaturi: 6,2 kW - pri min. temperaturi radnog podrucja: 4,8 kW - snaga pomocnog elektrogrijaca: 1,4 kW - godišnja potrošnja: 2410 kWh / g - sezonski stupanj energetske ucinkovitosti: SCOP = A+ (4,07) - protok zraka - hladenje: 42,1 m3/min - protok zraka - grijanje: 43,0 m3/min - podrucje hladenja: -10 °C do +46°C - podrucje grijanja: -15 °C do +24 °C - nivo zvucnog tlaka - hladenje (SPL): 48 dB (A) - nivo zvucne snage - hladenje(PWL): 63 dB (A) - nivo zvucnog tlaka - grijanje(SPL): 54 dB (A) - dimenzije: V × Š × D: 710 x 840 (+30) x 330 (+66) mm - masa: 59 kg - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 60 m - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 25 m - maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15 (10) m - prikljucak R32 - tekuca faza: 4 x 6,35 mm - prikljucak R32 - plinovita faza: 3 x 9,52 mm + 1 x 12,7 mm - Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC - Tip: MXZ-4F72VF | kom | 2 | 0 | 0 | N
D.2 | Dobava i ugradnja MITSUBISHI ELECTRIC klima uredaj R32, ili jednakorvrijednog podna -unutarnja jedinica 3,50 kW Unutarnja podno-parapetna jedinica inverter sustava sa maskom, predvidena za montažu na pod, opremljena 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivacem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature, sljedecih tehnickih znacajki: - ucinak hladenja: Qh = 3,5 (0,9 - 3,9) kW - ucinak grijanja: Qg = 4,3 (1,1 - 5,0) kW - medij: R32 - razina zvucnog tlaka (SPL) - hladenje: 19 - 24 - 31 - 37 - 41 dB (A) - razina zvucne snage - hladenje (PWL): 54 dB (A) - razina zvucnog tlaka (SPL) - grijanje: 19 - 23 - 30 - 37 - 44 dB (A) - kolicina zraka(hladenje): V= 3,9 - 4,8 - 6,48 - 7,8 - 8,88 m3/min - kolicina zraka (grijanje): V= 3,48 - 4,02 - 5,58 - 7,32 - 9,72 m3/min - dimenzije: V × Š × D = 600 x 750 x 215 mm - masa: 14,5 kg ukljucivo dodatni pribor: - filter za procišcavanje zraka sa srebrnim ionima - infracrveni daljinski upravljac sa 24-satnim timerom i satom Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC Tip: MFZ-KT35VG | kom | 4 | 0 | 0 | N
D.3 | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi strujne meduveze i odvod kondezata. | m' | 40 | 0 | 0 | N
D.4 | Dobava i ugradnja nosaca za instalirati vanjsku jedinicu | kom | 2 | 0 | 0 | N
D.5 | Dobava i ugradnja sinfona koji su ugradeni u samu podno-parapetnu jedinicu | kom | 4 | 0 | 0 | N
D.6 | Tlacenje instalacije sa dušikom i probni rad | Kpl | 1 | 0 | 0 | N
| D. KLIMATIZACIJA : |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
1. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | VODOINSTALATERSKI I STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.1. | CENTRALNO GRIJANJE |  |  |  | 0
B.2. | VODOVODNA MREŽA |  |  |  | 0
B.3. | ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU |  |  |  | 0
B.4. | SANITARNI ELEMENTI |  |  |  | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJA |  |  |  | 0
A. | ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
B. | GLAVNI VODOVI I VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
C. | INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
C.I. | SVJETILJKE |  |  |  | 0
C.II. | EL.INSTALACIJA |  |  |  | 0
D. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA TERMIKE |  |  |  | 0
D.I. | Elektro instalacioni elementi |  |  |  | 0
D.II. | KABELI |  |  |  | 0
E. | INSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  |  | 0
H. | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ |  |  |  | 0
I. | OSTALO |  |  |  | 0
D. | KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
| Ukupno : |  |  |  | 0
| PDV : |  |  |  | 0
| Sveukupno : |  |  |  | 0